工厂照明标准见表

工 厂 照 明 照 度 标 准 值

| 类 型 | 照度范围(1x) |
| --- | --- |
| 通用房间(如实验室、控制室、变配电室、控制中心) | 100～750 |
| 机械工业 | 200~750 |
| 电子工业 | 300～500 |
| 纺织工业 | 300～750 |
| 制药工业 | 200～300 |
| 橡胶工业 | 300 |
| 发电厂 | 100～500 |
| 钢铁工业 | 30～200 |
| 造纸工业 | 150～500 |
| 食品工业 | 150～300 |
| 玻璃工业 | 100～150 |
| 水泥工业 |  |
|  | 30～300 |
| 皮革工业 | 100～200 |
| 烟草工业 | 200～300 |
| 石油化工 | 30～200 |
| 木工家具制造 | 200～750 |

具体照度要求可以按照GB   50034—2004《建筑照明设计标准》选取。

照度均匀度，作业区不应小于0.7,作业区临近周围照度均匀度不应小于0.5。

# 眩光：统一眩光（UGR）一般允许值为22，精 细 加 工 为 1 9