医院照明标准

医院建筑包括病房、门诊、医技及各种医疗服务设施。应分别满足其功能要求。

照明系统如果选择不当，很容易使细菌、灰尘积淀。但是过度豪华、超标准高照度值照 明将大大增加医院建设的投资，医院建成以后日常支出维护费用也将增加，不利于节能。医院照明标准见表。

医 院 照 明 照 度 标 准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |
| 化验室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 手术室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 90 |
| 诊所 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |

医 院 照 明 照 度 标 准

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂号室、候诊厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 |
| 病房 | 地面 | 100 | 19 | 80 |
| 护士站 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 |
| 药房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 |
| 重症监护室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80 |

由深圳市郎特科技有限公司提供