Led路灯安装高度、道路宽度和灯具间距之间的关系。为了使路面亮度分布均匀，对于不同的路灯布置形式，不同类型配光的灯具，其安装高度 (HD)、道路有效宽度 (W)、 灯具间 距 (d) 必须符合一定的条件，其具体约束计算公式见表。

Led路灯高度、道路宽度和灯具间距计算公式

| 名称 | 截光型 |  | 半截光型 |  | 非截光型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一侧排列 | H≥W | S≤3H | H≥1.2W | S≤3.5H | H≥1.4W, S≤4.0H |
| 交错排列 | H≥0.7W | S≤3H | H≥0.8W | S≤3.5H | H≥0.9W, S≤4.0H |
| 相对排列 | H≥0.5W | S≤3H | H≥0.6W | S≤3.5H | H≥0.7W, S≤4.0H |

灯具的配光类型、布置方式与灯具的安装高度、间距的关系见表。

表2                         led路灯的配光类型、布置方式与灯具的安装高度、间距的关系

| 配光类型 | 截光型 |  | 半截光型 |  | 非截光型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布置方式 | 安装高度 H(m) | 间距 S(m) | 安装高度 H(m) | 间距 S(m) | 安装高度 H(m) | 间距 S(m) |

| 配光类型 | 截光型 |  | 半截光型 |  | 非截光型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单侧布置 | H≥W | S≤3H | H≥1.2W | S≤3.5H | H≥1.4W | S≤4H |
| 双侧交错布置 | H≥0.7W | S≤3H | H≥0.8W | S≤3.5H | H≥0.9W | S≤4H |
| 双侧对称布置 | H≥0.5W | S≤3H | H≥0.6W | S≤3.5H | H≥0.7W | S≤4H |

因为对于悬臂式路灯其光源的中心点并没有和路面对齐，由于悬臂的存在总会使光源超 出道路边界而悬在道路上面，为此在进行有效宽度W 的计算时就应该为道路的总宽度减去 一个悬挑长度；当灯具采用双侧布置方式时，道路有效宽度为实际路宽减去两个悬挑长度； 当灯具布置在中央分隔带采用中心对称布置方式时，道路有效宽度就是道路实际宽度。